## Главное управление #### Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным #### ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности 426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, телефон 60-66-55

Предписание N 162 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».

Государственным инспектором Удмуртской Республики по пожарному надзору Киселевым Михаилом Васильевичем, государственным инспектором Удмуртской Республики по пожарному надзору Сергеевой Мариной Валерьевной, заместителем главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Коробейниковым Сергеем Анатольевичем, главным государственным инспектором г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сидоровым Евгением Михайловичем, главным государственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Крупиным Альбертом Григорьевичем, заместителем главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Каримовым Айратом Ращидовичем, государственным инспектором г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Котохиным Андреем Сергеевичем в период с 08.09.2015 по 05.10.2015 проведена плановая выездная проверка территории, зданий, помещений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной части ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ» имени М.Т. Калашникова Талыгин Сергей Петрович, директор Воткинского филиала ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Репко Александр Валентинович, директор Чайковского технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Ефимов Игорь Николаевич, заведующий учебно-спортивным центром студентов ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Бардин Алексей Геннадьевич директор Камбарского машиностроительного колледжа (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» Кравцов Юрий Анатольевич, начальник отдела по административно-хозяйственной работе Сарапульского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» Старовойтов Олег Альбертович, начальник УПБОТиТО ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им М.Т. Калашникова» Мерзляков Владимир Леонидович, начальник отдела пожарной безопасности УПБОТиТО ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им М.Т. Калашникова» Ильин Андрей Николаевич.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| N п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Общие |  |  |  |
|  | Помещения расположенные в учебном корпусе № 6, НИЛ, стадион «Буревесник», общежития № 7, ангарный склад, Комбината питания «Студенческое бистро» не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (АПС). | п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009 (п. 4 НПБ 110-03) | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения корпусов № 6, НИЛ, стадион «Буревестник», общежития № 7, КП «Студенческое бистро» не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре III типа (речевое оповещение, световые мигающие указатели, световые оповещатели «Выход»). | п.п. 4, 6, 9, 13, 15 табл. 2 СП 3.13130.2009 (п.8 таблица 2 НПБ 104-03) | 01.12.2016 |  |
|  | Отсутствуют насосы-повысители систем внутреннего противопожарного водопровода в учебных корпусах №№ 3, 6. На обводной линии внутреннего противопожарного водопровода электрозадвижки не установлены в уч. корпусах №№ 1, 2, 6, 7, общежитиях №№ 2, 3, 5, 6, 7. | п. 4.2.1, п. 4.2.7 (примечание 3) СП 10.13130.2009 (п. 12.1, 11.7* СНиП 2.04.01-85*) | 01.12.2016 |  |
|  | Сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в учебных корпусах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, общежитиях №№ 2, 3, 4, 5, 6, ДС «Интеграл», стадионе «Буревестник», детском саду № 105. | часть 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. | 01.12.2016 |  |
|  | Не выполнено аварийное освещение путей эвакуации в общежитиях №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ДС «Интеграл», здании стадиона «Буревестник», здании санатория – профилактория. | п. 7.105 СП 52.13330.2011 (п. 7.62 СНиП 23-05-95) | 01.12.2016 |  |
|  | Не организовано проведение с периодичностью не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах с оформлением соответствующих актов проверки. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений общежитий №№ 2, 3, 4, учебных корпусов №№ 2, 7 не проведена. | СП 2.13130.2012 п.5.4.5. | 01.12.2016 |  |
|  | Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах учебных корпусов №№ 2, 7, общежитий №№ 2, 3, 4 не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующих актов не проводятся. | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | В лестничных клетках учебных корпусов №№ 1, 2, 3, 7 на высоте менее 2,2 м размещены приборы (радиаторы) отопления, выступающие из плоскости стен. | п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Корпус №1 |  |  |  |
|  | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки выполнены не глухими (или с остеклением армированным стеклом), не имеют устройств для самозакрывания. | п. 6.18* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Демонтированы двери между фойе и коридором 1-го этажа, между лестничными клетками и коридорами 4-го и 5-го этажей. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В результате монтажа подвесного потолка ограничена зона действия автоматической пожарной сигнализации (пожарных извещателей) общего коридора цокольного, 1-го этажей, каб.402, 407, 410, 414, 521б; 527, 529, 530. | п. 23 (е) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 | 01.12.2016 |  |
|  | Цокольный этаж |  |  |  |
|  | Из коридора цокольного этажа без естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях, при выходах в этот коридор из помещений, предназначенных для постоянного (независимо от количества людей в этих помещениях) пребывания людей, а также из каждого производственного или складского помещения категорий пожарной опасности В1-В3 с постоянными рабочими местами без естественного освещения системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрены. | СНиП 41-01-2003 п. 8.2 (абз.б, з) | 01.12.2016 |  |
|  | Цокольный этаж не обособлен от лестничной клетки противопожарной перегородкой первого типа. | п.7.23* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Каркас подвесного потолка в тамбуре эвакуационного выхода (у склада кислот) выполнен из горючих (деревянных) материалов. | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | В полу на путях эвакуации (перед выходом непосредственно наружу у склада кислот) выполнена лестница с числом ступеней менее трех. | п.6.27 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | В архиве установлены соединительные коробки не имеющие требуемой степени защиты оболочки. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Воздуховоды вентиляции, обслуживающие общественные помещения, проложены транзитом через помещения книгохранилища, при этом противопожарные клапаны в противопожарных преградах не установлены. | СНиП 41-01-2003 п. 7.11.8 таб. 2 (примечание 2) | 01.12.2016 |  |
|  | Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений книгохранилища (не имеющих естественного освещения, с постоянными рабочими местами) и типографии не предусмотрены. | СНиП 41-01-2003 п. 8.2 (абз.(и)) | 01.12.2016 |  |
|  | Каркас подвесного потолка в книгохранилище выполнен из горючих (деревянных) материалов. | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Типография (цокольный этаж корпуса № 1) |  |  |  |
|  | На участке резки, в складе готовой продукции, машинном зале, участке брошюровки (класс зоны П-IIа) установлены соединительные коробки не имеющие требуемой степени защиты оболочки. | ч.ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | На участке резки, в складе готовой продукции, машинном зале, участке брошюровки (класс зоны П-IIа) эксплуатируются бытовые электрические выключатели, не имеющие требуемой степени защиты оболочки. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Склад кислот кафедры химии |  |  |  |
|  | В складе установлены соединительные коробки, не имеющие требуемой степени защиты оболочки. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | В кабинете № 83 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; | п.п. «в» п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 | 01.12.2016 |  |
|  | Отсутствуют устройства для самозакрывания на дверях лестничной клетки 5-го этажа с западной стороны здания. | п. 62 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В учебной лаборатории № 522 стол вытяжного шкафа не оборудован бортиком, предотвращающий стекание жидкости. | п. 99 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | 01.12.2016 |  |
|  | Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника: - в кабинете № 509-507, 511- 514; - на лестничной клетке; | п.42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 | 01.12.2016 |  |
|  | В предусмотренном проектом световом кармане (рекреации) на 4 этаже устроено помещение студенческого отряда. | п. 4.3 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Провод питания банкомата ВТБ-24 эксплуатируется с нарушением изоляции. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 | 01.12.2016 |  |
|  | Пристрой корпуса № 1 |  |  |  |
|  | Ширина второго эвакуационного выхода из учебной аудитории № 2 с числом мест более 50-ти менее 1,2м (факт. 0,8 м). | п. 6.16 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Каркас подвесного потолка в аудиториях № 1 и № 2 выполнен из горючих (деревянных) материалов. | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | В аудитории № 4 (с одновременным пребыванием 50 чел.) открывание двери второго эвакуационного выхода по ходу эвакуации не обеспечено. | п. 6.17 СНиП 21-01-97 | 01.12.2016 |  |
|  | В аудитории № 1-3 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | п.42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 | 01.12.2016 |  |
|  | Корпус № 2 (ул. Студенческая ,48) |  |  |  |
|  | В местах перепада высот кровли более 1м не установлены наружные пожарные лестницы. | п. 8.7 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Не проведены испытания на прочность лестниц III типа (наружных пожарных) в соответствии НПБ 245-97. | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Металлические косоуры лестничных маршей в южном и северном крыле здания не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 60 минут. | таб.1 СНиП 2.01.02-85, таб. 4* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Стены на путях эвакуации южной и северной лестничных клеток отделаны горючим материалом (масляная краска). | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Территория |  |  |  |
|  | К северному крылу корпуса без соблюдения требуемых противопожарных расстояний пристроены складские помещения. | п. 4.3 СП 4.13130.2913 | 01.12.2016 |  |
|  | Противопожарный разрыв у южного крыла здания используется для стоянки автотранспорта. | п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 01.12.2016 |  |
|  | Проезд к центральному входу здания с южной стороны ограничен бетонными конструкциями. | п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 01.12.2016 |  |
|  | Цокольный этаж |  |  |  |
|  | Цокольный этаж не обособлен от лестничных клеток противопожарными перегородками первого типа. | п. 7.23* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Отсутствуют двери, отделяющие коридор цокольного этажа от лестничной клетки. | п. 6.18* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Не выполнены в подвале южного крыла здания в каждой части, выделенной противопожарными стенами или перегородками, в том числе коридоре не менее 2-х окон размерами 0,9х1,2м с приямками. В северном крыле заложенные окна не восстановлены. | п. 1.12 СНиП 2.08.02-89* | 01.12.2016 |  |
|  | Двери производственных помещений не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 2.1 раздел 3 МДС 21-1.98 | 01.12.2016 |  |
|  | Электрические светильники не имеют требуемой степени защиты оболочки (склад инструментов, склад инвентаря). | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Для отделки стен общих коридоров применен горючий материал (масляная краска). | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | 1-ый этаж |  |  |  |
|  | Лестничная клетка не отделена от холла дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | п. 6.18* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен и покрытие пола на путях эвакуации из помещения пункта питания студентов (комната № 116) выполнены горючим материалом (стеновые панели-стены, линолеум-пол). | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из указанного пункта питания студентов менее 0,8 метра (факт. 0,75м). | п. 6.16 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из аудитории № 110б менее 0,9м. | п. 1.107 СНиП 2.08.02-89* | 01.12.2016 |  |
|  | В полу на путях эвакуации в коридоре южного крыла имеется перепад высот. (40см и 10см). | п. 6.28* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | 3-ий этаж |  |  |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из аудитории № 305В менее 0,9м. | п. 1.107 СНиП 2.08.02-89* | 01.12.2016 |  |
|  | Электрические светильники эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренные конструкцией светильника (помещения №№313,305,323). | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола и отделка стен коридора выполнено горючими материалами (линолеум, деревянные панели). | п. 6.25* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Устроена перегородка из горючих материалов, в том числе каркас выполнен из горючих материалов (помещения №№323,327). | п. 7.1 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | 4-ый этаж |  |  |  |
|  | Аудитория № 410 (на 80 мест) не обеспечена вторым эвакуационным выходом. | п. 6.12* СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, драпировки, сценического оформления не проведена. | п. 108 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из блока помещений № 424, при числе мест 70, менее 1,2м. | п. 6.16 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | КОРПУС № 3 |  |  |  |
|  | Блок А |  |  |  |
|  | Бизнес-инкубатор |  |  |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (ламинат). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации, эвакуационные выходы, места расположения первичных средств пожаротушения, средств связи и противопожарного оборудования не обеспечены. | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, п.п. 1.2, 1.3 НПБ 160-97 | 01.12.2016 |  |
|  | 2-ой этаж блока А |  |  |  |
|  | Покрытие стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (масляная краска). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина 2-го эвакуационного выхода из аудитории № 214 (расчетное число мест более 50) менее 1,2 м. | п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Лестничные площадки и марши (высотой более 0,45м), установленные у вторых эвакуационных выходов из аудиторий №№ 214, 215, 216 не оборудованы ограждениями с перилами высотой не менее 1,2 м. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина коридора в месте расположения лестничного марша у выхода из аудитории № 216 менее 1,2 м. | п. 8.1.13 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 1-ый этаж блока А |  |  |  |
|  | Помещение охраны не защищено системой автоматической пожарной сигнализации. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Блок Б |  |  |  |
|  | Двери лестничных клеток 9-го, 8-го, 7-го, 6-го, 5-го, 4-го, 1-го не оборудованы устройствами для самозакрывания. | п. 62 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Чердачное помещение блока Б |  |  |  |
|  | Противопожарная дверь машинного отделения не оборудована устройством для самозакрывания. | ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Устройство для самозакрывания противопожарной двери входа в чердачное помещение неисправно. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Электроразветвительная коробка в машинном отделении эксплуатируется без защитной крышки. | п. 42(б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Дверь входа в чердачное помещение в северной лестничной клетке не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 7.6 СП 2.13130.2012 | 01.12.2016 |  |
|  | 7 этаж блока Б |  |  |  |
|  | Кабинет № 711 не защищен системой автоматической пожарной сигнализации. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 1 этаж блока Б |  |  |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа в тамбур с южной стороны менее 1.2м. | п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Блок Г |  |  |  |
|  | 1 этаж блока Г |  |  |  |
|  | Лаборатория (каб. 107) – Прессовый и механообрабатывающий участок (В4, П-IIа) |  | 01.12.2016 |  |
|  | Пожарный щит, расположенный на участке разукомплектован. | п. 482 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На участке применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Лампы электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкциями светильников. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Раздевалка кафедры ТМиМ |  |  |  |
|  | Лампы электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкциями светильников. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Электрический провод, питающий светильник, эксплуатируется с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Слесарный участок (к. 103) (В4, П-IIа) |  |  |  |
|  | Электрическая распредкоробка, эксплуатируется без защитной крышки, предусмотренной ее конструкцией. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На участке применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Корпус электрической розетки к стене не закреплен. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Сварочный участок (к. 102) (В4, П-IIа) |  |  |  |
|  | На участке применяются бытовые электророзетки, электровыключатели, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Участок обработки металла (к. 101) (В4, П-IIа) |  |  |  |
|  | На участке применяются бытовые электророзетки, электровыключатели, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | 2-ой этаж Блока Г |  |  |  |
|  | У выхода из коридора в лестничную клетку допущен перепад высот в полу, при этом пандус с уклоном не более, чем 1:6 не предусмотрен. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Демонтирована наружная эвакуационная лестница 3-го типа. | п. 33 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 3-ий этаж Блока Г |  |  |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Электрическая распредкоробка в помещении раздевалки эксплуатируется без защитной крышки, предусмотренной ее конструкцией. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Электрическая розетка в коридоре эксплуатируется с оплавленным корпусом. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Чердак Блока Г |  |  |  |
|  | В помещении чердака допускается размещение горючих материалов. | п. 23 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Электрическая распредкоробка в чердачном помещении эксплуатируется без защитной крышки, предусмотренной ее конструкцией. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Противопожарная дверь чердачного помещения и противопожарная дверь выхода на кровлю не оборудованы устройствами для самозакрывания. | ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Вспучивающаяся лента противопожарной двери чердачного помещения имеет повреждения. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Участок «Механик» (класс зоны П IIа) |  |  |  |
|  | В помещениях участка применяются бытовые электророзетки, электровыключатели, электрические распредкоробки и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения участка автоматической системой пожарной сигнализации не защищены. | п. 5.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Автоматическая система оповещения людей о пожаре неисправна. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Огнетушитель ОУ-3 эксплуатируется с неисправным пусковым рычагом. | п. 478 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На корпусы огнетушителей порядковые номера белой краской не нанесены. | п. 475 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Пожарный щит не доукомплектован совковой лопатой, 1 ведром, 1 огнетушителем, багром. | Приложение 6 к Правилам противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На участке повсеместно электрические провода эксплуатируются с поврежденной изоляцией. | п. 42(а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Блок Д |  |  |  |
|  | На этажах блока Д планы эвакуации отсутствуют. | п. 7 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 2-ой этаж Блока Д |  |  |  |
|  | Заполнение подвесного потолка в коридоре на путях эвакуации выполнено горючими материалами, с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В коридоре, у выхода в юго-западную лестничную клетку эксплуатируется электрический выключатель с поврежденным корпусом. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 3-ий этаж Блока Д |  |  |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 4-ый этаж Блока Д |  |  |  |
|  | Каркас и заполнение подвесного потолка в коридоре на путях эвакуации выполнено горючими материалами, с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из аудитории № 3-17 менее 0,9 м (фактическая ширина 0,75м). | п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Лестничный марш (высотой более 0,45 м) из аудитории № 3-17 не оборудован ограждением с перилами высотой не менее 1,2 м. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещение аудитории № 3-6 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Чердак Блока Д |  |  |  |
|  | Противопожарная дверь чердачного помещения не оборудована устройством для самозакрывания. | ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих чердачное помещение от учебных аудиторий не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Защитное сооружение ГО – подвал корпуса № 3 (арендует ООО «Шар») |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических систем противопожарной защиты системы (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления). | п. 63 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Корпус № 4 |  |  |  |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях корпуса неисправна (литер Б). | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 3-ий этаж |  | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения 3-го этажа автоматической пожарной сигнализацией не защищены. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения 3-го этажа автоматической системой оповещения людей о пожаре 2-го типа не оборудованы. | п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В тамбуре каб. 305 электрические провода эксплуатируются с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 2-ой этаж |  |  |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 1-ый этаж |  |  |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Производственная мастерская (лаборатория) кафедры сварочного производства не обособлена противопожарной перегородкой 1 типа. | п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Дверь лаборатории (каб. № 107) не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | В лабораториях кафедры сварочного производства применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | У выхода из к. 103 в коридор допущен перепад высот в полу, при этом пандус с уклоном не более, чем 1:6 не предусмотрен. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Галерея перехода из учебной части корпуса № 4 в производственную часть не отделена от учебной части ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. | п. 1.15 СНиП 2.08.02-89 | 01.12.2016 |  |
|  | Лаборатория (к. № 101, 105) |  |  |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны на входных дверях указаны не верно (указано: категория – ВIII, класс зоны – П II). | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В лаборатории применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Манометр огнетушителя ОП-4 неисправен. | п. 478 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; - порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). | п. 461 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | п. 462 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Пожарный щит не доукомплектован совковой лопатой, 1 ведром, 1 огнетушителем, багром. | Приложение 6 к Правилам противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Административные помещения лаборатории не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Склады №№ 1, 2 |  |  |  |
|  | Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях указаны не верно (указана категория – ВIIа). | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный класс лаборатории инжинирингового центра не защищен автоматической пожарной сигнализацией. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Противопожарная дверь лаборатории (к. 17) не оборудована устройством для самозакрывания. | ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Учебная мастерская № 3 |  |  |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не определены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | 2-ой этаж |  |  |  |
|  | Этаж не обеспечен вторым эвакуационным выходом (демонтирована наружная эвакуационная лестница 3-го типа). | п. 4.2.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Кладовая кафедры обработки металла давлением |  |  |  |
|  | В помещении кладовой установлена электрическая розетка. | п. 348 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не определены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Применяется бытовой электросветильник, не имеющий средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | В коридоре при выходе из учебных аудиторий допущены перепады высот в полу, при этом пандус с уклоном не более, чем 1:6 не предусмотрен. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Кафедра АМО |  |  |  |
|  | 2-ой этаж кафедры АМО |  |  |  |
|  | Этаж не обеспечен вторым эвакуационным выходом (демонтирована наружная эвакуационная лестница 3-го типа). | п. 4.2.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Спорткомплекс (Литер А) |  |  |  |
|  | Отделка внешней поверхности наружной стены (фасад здания) выполнена пластиковыми панелями группы горючести более Г1. | ч. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре. | п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина второго эвакуационного выхода со второго этажа менее 0,8 м. | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Лаборатория кафедры автомобилей (ангар во внутреннем дворе) |  |  |  |
|  | Строение лаборатории установлено на расстоянии менее 8 метров от зданий 4-го учебного корпуса (фактическое расстояние от 4-го корпуса 4,1 м и 3,9 м, от перехода между частями корпуса менее 1 м). | табл. 1 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Имеющиеся огнетушители эксплуатируются с истекшим сроком зарядки. | п. 70 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в выключенном состоянии. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный корпус № 5 |  |  |  |
|  | Заполнение проема в противопожарной перегородке (противопожарная дверь), отделяющей насосную станцию пожаротушения с пределом огнестойкости не менее 30 минут не установлено. | п. 5.10.11 СП 5.13130.2009, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок водяного пожаротушения и дымоудаления не организовано. | п. 63 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Противопожарные двери чердачного помещения и вентиляционных камер, расположенных в чердачном помещении, а также помещений шахты мусоропровода (на всех этажах) эксплуатируются без устройств для самозакрывания. | ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | У вентиляционной камеры в восточной части чердачного помещения электрораспределительная коробка эксплуатируется без защитной крышки. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В указанной распредкоробке электрические провода не обеспечены изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В вентиляционной камере, расположенной в восточной части чердачного помещения электрический провод, питающий электролампу эксплуатируется с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В частях кабинета № 808, разделенных перегородкой установлено по одному пожарному извещателю. | п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный корпус № 6 |  |  |  |
|  | 1 этаж (столовая) |  |  |  |
|  | Ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2 метра. | п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридора кухни на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Заполнение подвесного потолка в коридоре кухни на путях эвакуации выполнено горючими материалами, с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | Дверь лестничной клетки закрыта на замок. | п. 35 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Остекление одной из фрамуг дверей лестничной клетки выполнено обычным (не армированным) стеклом. | п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 3 этаж |  |  |  |
|  | Демонтированы двери, разделяющие корпус № 3 и корпус № 6. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 4 этаж |  |  |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Лестничная клетка не обособлена от коридора дверями. | п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Чердак (технический этаж) |  |  |  |
|  | Двери чердачного помещения не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный корпус № 7 |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие (штукатурка) междуэтажных перекрытий в здании не восстановлено. | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Демонтировано ограждение на кровле. | п. 7.16 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Поэтажные коридоры при длине более 60м не разделены противопожарными перегородками (2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15) с самозакрывающимися дверями (3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15), располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора. | п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Территория |  |  |  |
|  | К восточной стороне южного крыла корпуса без соблюдения противопожарных разрывов пристроен уличный склад. | п. 4.3 СП 4.13130.2913 | 01.12.2016 |  |
|  | Подвал (южное крыло) |  | 01.12.2016 |  |
|  | При устройстве в подвале склада горючих материалов выход из него не изолирован противопожарной преградой от общей лестничной клетки. | п. 23 (г) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Окна дымоудаления закрыты щитами. | п. 26 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Категория помещения склада по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не определены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В складе применяются бытовые электророзетки, электровыключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | 1 этаж |  |  |  |
|  | Выход из подвального этажа, сообщающиеся с общей лестничной клеткой, не отделен противопожарной преградой 1-го типа. | п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | На выходе из комнаты электриков допущен перепад высот в полу, при этом лестничный марш с числом ступеней не менее 3 или пандус с уклоном не более 1:6 не выполнен. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Высота эвакуационного выхода из помещения электриков менее 1,9 метра. | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из аудитории № 1-103 менее 0,9 метра (фактическая ширина 0,78 метра). | п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 3 этаж |  |  |  |
|  | Каркас подвесного потолка в коридоре на путях эвакуации выполнен из горючих материалов (деревянная рейка). | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина выходов из аудиторий 3-го этажа менее 0,9 метра. | п. 8.2.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 4 этаж |  |  |  |
|  | Каркас подвесного потолка в коридоре на путях эвакуации выполнен из горючих материалов (деревянная рейка). | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 5 этаж |  |  |  |
|  | Помещения северного крыла не защищены автоматической системой пожарной сигнализации. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола в общем коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения на 1 этаже, арендуемые ООО «Принт-Велл» |  |  |  |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ не разработана. | п. 2 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения. | п. 478 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Работники организации допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. | п. 3 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Руководитель и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обучение по программе пожарно-технического минимума. | п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | 01.12.2016 |  |
|  | Категории помещений мастерской по ремонту оргтехники и склада расходных материалов по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок не определены, на дверях помещения не обозначены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В помещениях мастерской по ремонту оргтехники и склада расходных материалов применяются бытовые электророзетки, электрические выключатели и электрические светильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Двери помещений мастерской по ремонту оргтехники и склада расходных материалов не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный корпус № 8 |  |  |  |
|  | Помещение вахтера автоматической пожарной сигнализацией не защищено. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола на путях эвакуации в коридорах 2-го и 3-го этажей выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода со второго этажа на наружную лестницу 3-го типа менее 0,8м (факт. 0,74 м). | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | На выходе из коридора 2-го этажа допущен перепад высот в полу, при этом пандус с уклоном не более 1:6 не выполнен. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В коридоре 2-го этажа на высоте менее 2 м установлен прибор отопления, выступающий из плоскости стены. | п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Центр коллективного пользования |  |  |  |
|  | Участок деревообработки |  |  |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны на входных дверях не обозначены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; - порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). | п. 461 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | п. 462 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Порядок и сроки (не реже 1 раза в год) проведения работ по очистке воздуховодов вентиляционной системы, систем местных отсосов, циклона и фильтров от горючих отходов пожаровзрывобезопасными способами, с составлением соответствующего акта, не определен. | п. 50 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Периодические проверки работоспособности огнезадерживающих клапанов в воздуховодах вентиляционных систем не проводятся. | п. 49 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На участке деревообработки применяются бытовые электророзетки, электрические выключатели и электрощитки, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Система пожаротушения в бункере (циклоне) для сбора пожароопасной пыли неисправна. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Бункер (циклон) для сбора пожароопасной пыли установлен на расстоянии менее 10 м от стены здания (непосредственно у стены с оконными проемами). | п. 6.40 СП 7.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Механический участок (В-4, П IIа) |  |  |  |
|  | На участке применяются бытовые электророзетки, электрические выключатели и электрощитки, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Лаборатория кафедры «Управление качеством» |  | 01.12.2016 |  |
|  | Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны на входных дверях не обозначены. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В лаборатории применяются бытовые электророзетки, электрические выключатели и электрощитки, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | Противопожарная дверь электрощитовой эксплуатируется с неисправным устройством для самозакрывания. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В комнате совещаний установлен только 1 дымовой пожарный извещатель. | п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Лаборатория № 3Д-6 |  |  |  |
|  | Порядок и сроки (не реже 1 раза в год) проведения работ по очистке воздуховодов систем местных отсосов от горючих отходов пожаровзрывобезопасными способами, с составлением соответствующего акта, не определен. | п. 50 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Лаборатория № 3Д-6 (В-4, П IIа) |  |  |  |
|  | В лаборатории применяются бытовые электророзетки, электрические выключатели и электросветильники, не имеющие средств пожаровзрывозащиты в зависимости от класса зоны. | ч. 1, 10 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Дворец студентов «Интеграл» (ул. Студенческая, 7) |  |  |  |
|  | Демонтированы двери, отделяющие цокольный этаж от лестничной клетки. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | Сцена не отделена от коридора цокольного этажа тамбур-шлюзом с установкой противопожарных дверей. | п. 5.4.5 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из цокольного этажа непосредственно наружу менее 1,2 метра. | п. 5.2.24 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Высота эвакуационного выхода из цокольного этажа непосредственно наружу менее 1,9 метра. | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В коридоре административной части расстояние от дымового пожарного извещателя до стены торца коридора более 4,5 м. | 13.4.1 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Кабинет директора автоматической пожарной сигнализацией не защищен. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Стадион «Буревестник» спортивный клуб ул. Студенческая, 56 |  |  |  |
|  | Помещения автоматической системой пожарной сигнализации не защищены. | п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения автоматической системой оповещения людей о пожаре 2-го типа не оборудованы. | п. 13 табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | У эвакуационных выходов из помещений пункта проката, преподавательской и эвакуационного выхода из административной части здания допущены перепады высот в полу, при этом в указанных местах пандусы с уклоном не более 1:6 не выполнены. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений. | п. 461 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | п. 462 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В спортивных залах №№ 1 и 7 при высоте лестничных маршей, ведущих к наружным эвакуационным лестницам более 0,45 м, ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м не выполнены. | п. 7.1.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Высота ступеней лестничного марша в спортивном зале № 7, ведущего к наружной эвакуационной лестнице более 22см. | п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Уклон наружных эвакуационных лестниц более 60 градусов (фактически составляет 90 градусов). | п. 7.1.18 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Высота ограждения площадок наружных эвакуационных лестниц менее 1,2 метра. | п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридора на путях эвакуации выполнено материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина выхода из кладовой инвентаря менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,7 метра). | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина обоих эвакуационных выходов из тренажерного зала на 1-ом этаже в коридор менее 0,8 метра (фактическая ширина составляет 0,68 и 0,78 метра). | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из зала тяжелой атлетики наружу менее 0,8 метра. | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Высота эвакуационного выхода из зала тяжелой атлетики наружу менее 1,9 метра. | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Металлические марши лестницы ведущей на второй этаж не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 60 минут. | п. 5.18* табл. 4 СНиП 21-01-97* | 01.12.2016 |  |
|  | Коридоры не отделены от вестибюля, в который выходит открытая внутренняя лестница противопожарными перегородками первого типа с соответствующим заполнением проемов. | п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В административной части здания дверь лестничной клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания. | п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В тамбуре эвакуационного выхода из лестничной клетки административной части здания непосредственно наружу допускается хранение различных материалов (инвентарь, краски и др.). | п. 36 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Водно-моторная станция (на момент проверки не эксплуатируется) |  |  |  |
|  | Здание станции не защищено автоматической системой пожарной сигнализации. | п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Здание станции не оборудовано автоматической системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. | табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Двери электрощитовой не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 0,6 часа. | п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Двери выхода на кровлю не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 7.6 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 2 ул. Студенческая, 52 |  |  |  |
|  | Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей ОВЭ - 6 (дата выпуска 2008 г.) | Правила противопожарного режима в РФ п. 70. | 01.12.2016 |  |
|  | Отсутствует ограждение кровли. | п. 7.16 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Выходы на кровлю через окна не оборудованы стационарными лестницами. | СНиП 21-01-97* п. 8.4* | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки) выполнена горючими материалами. | СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 01.12.2016 |  |
|  | Сертифицированная противопожарная дверь в помещении кладовой (блок заочников 1 эт.) для предотвращения распространения пожара не установлена. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88; СП 4.13130.2009 п. 6.3.6; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | Кабель СОУЭ в тамбуре блока заочников (1 эт.) проложен открытым способом. | СП 3.13130.2009 п.3.4 | 01.12.2016 |  |
|  | В кухнях 3-го этажа допускается эксплуатация неисправных газовых плит (сняты рассеиватели). | Правила противопожарного режима в РФ п. 46. | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 3 ул. Студенческая, 46 |  |  |  |
|  | Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей ОВЭ - 6 (дата выпуска 2008 г.) | Правила противопожарного режима в РФ п. 70. | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен этажных коридоров (кроме 2-го этажа), лестничных клеток выполнена с применением горючих материалов (масляная краска). | СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 01.12.2016 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений не проведена. | СП 2.13130.2012 п.5.4.5. | 01.12.2016 |  |
|  | Поэтажные коридоры не разделены на участки, длиной не более 60 метров, противопожарными перегородками второго типа с дверями, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | п. 6.26* СНиП 21-01-97*, п.1.132 СНиП 2.08.02-89* | 01.12.2016 |  |
|  | Отсутствует ограждение кровли. | п. 7.16 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Участок шлейфа АУПС в вспомогательном помещении (3-й эт.) проложен открытым способом. | СП 5.13130.2009 п. 13.15.7 | 01.12.2016 |  |
|  | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (учебная комната (2-й эт), склад заведующей). | п.42 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Сертифицированная противопожарная дверь в помещении склада заведующей для предотвращения распространения пожара не установлена. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88; СП 4.13130.2009 п. 6.3.6; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения Студенческого штаба не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | прил. А.1 п.4 СП 5.13130.2009 . | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения Студенческого штаба не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). | Правила противопожарного режима в РФ п. 70. | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 4 |  |  |  |
|  | Локальные планы эвакуации людей в случае пожара в номерах в соответствии с ГОСТ не выполнены. | п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридоров на путях эвакуации выполнена материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из лестничной клетки северного крыла менее 1,2м (факт. 0,88м). | п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | На лестничной площадке 1-го этажа устроено помещение вахтера из горючих материалов, ухудшающее условия эвакуации. | п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений не проведена. | СП 2.13130.2012 п.5.4.5. | 01.12.2016 |  |
|  | Выход из подвального этажа, сообщающийся с общей лестничной клеткой, не отделен противопожарной преградой 1-го типа. | п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Поэтажные коридоры при длине более 60м не разделены противопожарными перегородками (2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15) с самозакрывающимися дверями (3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15), располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора. | п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В жилых комнатах лампы электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией светильников. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В жилых комнатах электрические провода, питающие лампы электроосвещения эксплуатируются с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в комнате вахтера на горючем основании. | п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 5 |  |  |  |
|  | Отделка стен коридоров (1-7 этажи) на путях эвакуации выполнена материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | На 7-ом этаже демонтированы перегородки и двери холлов, отделяющие холлы от коридоров. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Клапаны мусоропровода на всех этажах не оборудованы уплотнениями в притворах. | п. 53 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Демонтированы межбалконные лестницы с 3-го на 2-ой этажи. | п. 23 (ж) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 8 этаж |  |  |  |
|  | Двери лестничной клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания. | п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 7 этаж |  |  |  |
|  | В помещении кухни электрическая распредкоробка эксплуатируется без защитной крышки. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В тамбурах блоков 701-704 и 705-708 электрические распредкоробки эксплуатируются без защитных крышек. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Над входом в блоки 701-704 и 705-708 проходят электрические провода с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 6 этаж |  |  |  |
|  | В блоках 621-624 и 613-616 демонтированы двери, отделяющие блоки от коридора. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 5 этаж |  |  |  |
|  | В блоках 521-524 и 517-521 демонтированы двери, отделяющие блоки от коридора. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В тамбуре блока 512-515 электрическая распредкоробка эксплуатируется без защитной крышки. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 4 этаж |  |  |  |
|  | В жилых комнатах блока 412-415 отсутствует локальный план эвакуации. | п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Подвал (под магазином) |  |  |  |
|  | Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре. | табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Электрические распредкоробки эксплуатируются без защитных крышек. | п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Лампы электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкциями светильников. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Повсеместно электрические провода эксплуатируются с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 6 |  |  |  |
|  | Клапаны мусоропровода на всех этажах не оборудованы уплотнениями в притворах. | п. 53 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Демонтированы межбалконные лестницы с 3-го на 2-ой этажи. | п. 23 (ж) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен на путях эвакуации на 1, 2 этажах выполнена материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 9 этаж |  |  |  |
|  | Остекление дверей лестничных клеток выполнено не армированным стеклом. | п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (ковролин). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 7 этаж |  |  |  |
|  | Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре выполнено материалами, имеющими показатели пожарной опасности более, чем В2, РП2, Д3, Т2 (ковровая дорожка). | п. 4.3.2 СП 1.131.30.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | 5 этаж |  |  |  |
|  | Демонтированы перегородки с дверями, отделяющие холл этажа от коридоров. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | В холле осуществляется хранение горючих материалов (мебель). | п. 23 (ж) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Общежитие № 7 |  |  |  |
|  | Помещения общежития не защищены автоматической системой пожарной сигнализации. | п. 6.1. табл. А.1 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения общежития не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре 3-го типа. | п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен коридоров на путях эвакуации выполнена материалами (масляная краска), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Клапаны мусоропровода на всех этажах не оборудованы уплотнениями в притворах. | п. 53 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В пожарных кранах 4, 5, 7, 8, 9 этажей отсутствуют вентили для открывания. | п. 53 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На 7-ом и 4-ом этажах светильники электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных их конструкциями. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | На 6-ом и 4-ом этажах электропровода, питающие лампы электроосвещения эксплуатируются с поврежденной изоляцией. | п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Двери машинного отделения не заменены на противопожарные, с требуемым пределом огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Подвал (научно-методический центр Союза биатлонистов России) |  |  |  |
|  | Помещения не защищены автоматической системой пожарной сигнализации. | п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. | табл. 2 СП 3.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Помещения при количестве мест более 15 не обеспечены вторым эвакуационным выходом. | п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | На путях эвакуации допущены перепады высот, при этом пандусы с уклоном не более 1:6 не выполнены. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | В подсобном помещении светильники электроосвещения эксплуатируются без защитных колпаков. | п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | В подсобном помещении у электрощита допускается размещение горючих материалов. | п. 42 (ж) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | ПК-1 не укомплектован пожарным рукавом. | п. 57 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | План эвакуации в помещении отсутствует. | п. 7 Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Санаторий-профилакторий |  |  |  |
|  | Демонтированы предусмотренные проектом двери, отделяющие холл от коридора. | п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ | 01.12.2016 |  |
|  | Комбинат студенческого питания (ул. Студенческая, 39) |  |  |  |
|  | Дверь выхода на кровлю не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | п. 7.6 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Двери помещения электрощитовой, складских помещений не заменены на противопожарные, сертифицированные в области пожарной безопасности с пределом огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Каркас подвесного потолка в холле выполнен из горючих материалов. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка стен на путях эвакуации (общие коридоры, холлы, тамбуры, лестничные клетки и марши) выполнена материалами (масляной краской), с характеристиками пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.. | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Складские помещения от фойе на первом этаже противопожарными преградами не отделены. | п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Детский сад |  |  |  |
|  | Отделка стен на путях эвакуации (тамбур эвакуационного выхода «Изостудии») выполнена горючими материалами (масляной краской). | п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.12.2016 |  |
|  | Двери помещения венткамеры (подвал) не заменены на противопожарные с пределом огнестойкости не менее 30 минут. | п. 5.2.6 СП 4.13130.2009, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Глазов, ул. Кирова, 36 |  |  |  |
|  | Кабинет 412 не защищен автоматической пожарной сигнализацией (при неадресной установке АПС в помещении только один извещатель). | СП 5.13130.2009, приложение А, п. А.4 | 01.12.2016 |  |
|  | Аккумуляторные батареи АПС не обеспечивают ее работу (батареи разряжены, АПС и СОУЭ при отключенной электроэнергии находится в нерабочем состоянии). | СП 5.13130.2009, п. 15.3 | 01.12.2016 |  |
|  | Не произведена обработка металлических несущих конструкций огнезащитным составом (косоуры лестничных клеток). | ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. ч. 2 ст. 87 | 01.12.2016 |  |
|  | Воткинский филиал ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, УР, г. Воткинск, ул. Шувалова, д. 1 |  |  |  |
|  | Не представлены документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций чердака. | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ. | 01.12.2016 |  |
|  | Люк, ведущий на чердак, выполнен в противопожарном исполнении, но в местах сопряжения данного люка с перекрытием применены материалы с наименьшим пределом огнестойкости, чем данный люк (применены деревянные элементы и не огнестойкая монтажная пена). | ч. 6. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Помещение серверной не выделено противопожарной перегородкой не ниже первого типа (не выполнен монтаж противопожарной двери). | п 5.6.4 СП 4.13130.2013 | 01.12.2016 |  |
|  | Учебно-спортивный центр студентов ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова УР, Воткинский район, 800 метров северо-восточнее д. Галево |  |  |  |
|  | Нижняя сторожка |  |  |  |
|  | Помещения нижней сторожки не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | Приложение А.1 СП 5.13130.2009, п. 4, п. 14 НПБ 110-03, | 01.12.2016 |  |
|  | Общие мероприятия |  |  |  |
|  | Сигнал о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ч. 7. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.12.2016 |  |
|  | Сарапульского политехнического института филиал ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» |  |  |  |
|  | Учебный корпус (г. Сарапул, ул. Труда, 8) |  |  |  |
|  | Отсутствует ограждение кровли. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 21-01-97* п. 8.11 | 01.12.2016 |  |
|  | У пожарных кранов кнопки открывания электрической задвижки, установленной на обводной линии сети внутреннего противопожарного водопровода отсутствуют, при этом включение электропривода задвижки от устройств противопожарной автоматики не предусмотрено. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 62, 86, 151; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7* | 01.12.2016 |  |
|  | Для эвакуации людей со второго этажа устроена внутренняя открытая лестница. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.43 | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из аудитории на первом этаже менее 0,9 м. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.107 | 01.12.2016 |  |
|  | В лестничных клетках на высоте менее 2,2 метра от уровня ступеней и площадок установлены приборы отопления, выступающие из плоскости стен. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.32* | 01.12.2016 |  |
|  | Несущие металлические, незащищенные конструкции (косоуры) лестничных маршей не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 45 минут. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 21-01-97* п. 5.18* табл. 4* | 01.12.2016 |  |
|  | Ширина эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку менее 1,2 метра. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | В лестничной клетке, имеющей выход в чердачное помещение не обеспечена высота путей эвакуации не менее 2,0 метра. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.27 | 01.12.2016 |  |
|  | Люк выхода в чердачное помещение не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 21-01-97* п. 7,4 табл. 1,2,4* | 01.12.2016 |  |
|  | Высота эвакуационного выхода из кабинета завхоза менее 1,9 метра (фактически 1,83м). | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | В кладовой АХЧ высота эвакуационного выхода менее 1,9 метра. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | В комнате сантехника ширина эвакуационного выхода менее 0,8 метра. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | В комнате сантехника высота эвакуационного выхода менее 1,9 метра. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | Стены и полы в коридорах отделаны с применением материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 01.12.2016 |  |
|  | Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 83 | 01.12.2016 |  |
|  | Для формирования команды управления в соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009 в защищаемых помещениях или защищаемой зоне установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1, 13.3; СП 5.13130.2009 п. 14.1; 14.3 | 01.12.2016 |  |
|  | Расстояние между пожарными извещателями в помещениях более 4,5 метров. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1; СП 5.13130.2009 п. 14.1 | 01.12.2016 |  |
|  | Спортивный комплекс (ул. Труда, 62) |  |  |  |
|  | Стены и полы в коридорах отделаны с применением материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 01.12.2016 |  |
|  | Дверь в помещение сауны не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.81*, СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9 | 01.12.2016 |  |
|  | Комплекс помещений сауны не обеспечен обособленным выходом наружу. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.81*, СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9 | 01.12.2016 |  |
|  | Наружная пожарная лестница не исправна. | Правила противопожарного режима в РФ п. 24 | 01.12.2016 |  |
|  | Не предусмотрена обводная линия у счетчика холодной воды при наличии одного ввода водопровода в здание, с установленным на нем счетчиком холодной воды, не рассчитанном на пропуск противопожарного расхода воды. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 2.04.01-85* п.11.7* | 01.12.2016 |  |
|  | Для формирования команды управления в соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009 в защищаемых помещениях или защищаемой зоне установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1, 13.3; СП 5.13130.2009 п. 14.1; 14.3 | 01.12.2016 |  |
|  | Расстояние между пожарными извещателями в помещениях более 4,5 метров. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1; СП 5.13130.2009 п. 14.1 | 01.12.2016 |  |
|  | Учебный корпус (г. Сарапул, ул. Раскольникова, 144) |  |  |  |
|  | Высота эвакуационного выхода из аудитории № 12 менее 1,9 метра (фактически 1,7м). | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 01.12.2016 |  |
|  | В лестничных клетках на высоте менее 2,2 метра от уровня ступеней и площадок установлены приборы отопления, выступающие из плоскости стен. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 89, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.32* | 01.12.2016 |  |
|  | Люк выхода в чердачное помещение не обеспечивает требуемый предел огнестойкости не менее 30 минут. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 21-01-97* п. 7,4 табл. 1,2,4*; | 01.12.2016 |  |
|  | Высота ограждения лестницы 3-го типа имеет высоту менее 1,2 м (фактическая высота 1м). | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4, 6, 151; СНиП 21-01-97* п.6.30* | 01.12.2016 |  |
|  | Для формирования команды управления в соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009 в защищаемых помещениях или защищаемой зоне установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1, 13.3; СП 5.13130.2009 п. 14.1; 14.3 | 01.12.2016 |  |
|  | Расстояние между пожарными извещателями в помещениях более 4,5 метров. | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 54,83,103; НПБ 88-2001 п. 13.1; СП 5.13130.2009 п. 14.1 | 01.12.2016 |  |
|  | Камбарский машиностроительный колледж (филиал) ФГБОУ ВПО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова |  |  |  |
|  | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли не реже 1 раза в год не проведена. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4,6; Правила противопожарного режима в РФ п. 21 | 01.12.2016 |  |
|  | Двери в лестничных клетках в полном объеме не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах (2 и 3 этаж). | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 6.18* | 01.12.2016 |  |
|  | Металлические косоуры лестничных маршей не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее 45 минут. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 5.18* табл.4 | 01.12.2016 |  |
|  | На путях эвакуации в кабинете № 14 (кабинет наглядных пособий) допускается перепад высот менее 45 см. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 5.28* | 01.12.2016 |  |
|  | Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами. Предел огнестойкости дверей не менее ЕI30 не обеспечен: кабинет наглядных пособий от пристроенного складского здания не отделен. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 5.14*, 7.4 | 01.12.2016 |  |
|  | Обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом не проведена. | ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4,6; Правила противопожарного режима в РФ п. 108 | 01.12.2016 |  |
|  | Дверь эвакуационного выхода из подвала ведущего непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 6.17 | 01.12.2016 |  |
|  | В кабинете преподавателя физкультуры эксплуатация электропроводов допускается с видимым нарушением изоляции. | ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 4, 6; Правила противопожарного режима в РФ п.42 | 01.12.2016 |  |
|  | В тамбуре эвакуационного выхода ведущего с северной лестничной клетки непосредственно наружу допускается перепад высот менее 45 см. | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 5.28* | 01.12.2016 |  |
|  | Эксплуатационные испытания ограждений крыши с составлением соответствующего протокола испытаний не проведены. | ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4,6; Правила противопожарного режима в РФ п.24 | 01.12.2016 |  |
|  | Отделка путей эвакуации марша основной лестничной клетки перед тамбуром эвакуационного выхода выполнена из горючих материалов (масляная краска). | Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.ст. 4, 6, СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 01.12.2016 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

Удмуртской Республики по пожарному надзору						       М.В. Киселев

"__" ____________ 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

________________					__________________________________

(подпись)																						(должность, фамилия, инициалы)

"__" ____________ 2015 г.